建築技術規則建築設計施工編部分條文及建築設備編部分條文修正總說明

建築技術規則（以下簡稱本規則）自三十四年二月二十六日發布施行後，歷經八十二次修正施行。鑒於臺中市「哈克飲料店（PUB）」火災災例，檢討室內裝修材料管理範圍，及因應監察院九八內正三五糾正案及九九內調三四與一一○調查意見指出，建築法規不斷放寬免計入容積項目影響消費者權益，免計入容積之項目常違反設置目的等不合理設計，且容積設計之總樓地板面積與本規則設計施工編第一條第七款定義之總樓地板面積功能與意義不同，易生混淆，爰檢討容積計算相關規定；另鑑於本規則建築設備編第一章電氣設備、第七章受信箱設備及第八章電信設備等部分條文規定，與中華民國國家標準、屋內線路裝置規則、建築物電信設備及空間設置使用管理規則及各類場所消防安全設備設置標準等法規諸多內容重複規定，且規範基準不一，經檢討現行實際需求，修正建築設備編相關條文，其修正重點如下：

壹、建築設計施工編：

一、民國一百年三月六日凌晨臺中市「哈克飲料店（PUB）」發生火災，火花引燃的隔音用泡棉致火勢迅速擴大，肇致重大傷亡，為加強管理以維護公共安全，爰將固著於室內裝修材料並暴露於室內之隔音或吸音材料納入裝修材料範圍，據以管制其耐燃性能，並增列不得以區劃為一百平方公尺免受內部裝修材料耐燃性能限制之建築物用途類組。（修正條文第八十八條）

二、修正第九章章名及有關容積設計之法規適用規定。（修正條文第一百六十條）

三、修正容積總樓地板面積用語並增訂定義。（修正條文第一百六十一條）

四、修正不計入容積總樓地板面積之項目規定。（修正條文第一百六十二條）

貳、建築設備編：

一、統一電氣相關設備用語，修正第一章第二節、第四節節名。

二、修正電氣設備相關規定之主從關係及介面問題。（修正條文第一條）

三、為配合行政院經濟建設委員會推動簡化申請建築許可程序，有關配電場所與通道之留設應回歸電業法相關規定辦理，爰刪除建築師洽當地電業單位之規定。（修正條文第一條之一）

四、修正使用於建築物內之電氣材料及器具之檢驗單位。（修正條文第二條）

五、基於安全及維修考量，增訂合併設置管道間時，電氣管道應予以分隔之規定。（修正條文第二條之一）

六、修正照明設備應涵括之內容。（修正條文第三條）

七、配合各類場所消防安全設備設置標準及相關用電設備緊急供電需求，修正應接至緊急電源之設備。（修正條文第七條）

八、考量電氣設備與建築物介面問題，增訂發電機設備室或蓄電池設備室之進氣與排氣規定。（修正條文第七條之ㄧ）

九、修正緊急昇降機與消防用緊急供電設備之配線，應符合各類場所消防安全設備設置標準。（修正條文第九條）

十、修正招牌廣告燈及樹立廣告燈之裝設應依屋內線路裝置規則規定。（修正條文第十四條）

十一、增訂避雷設備之構成要件及配合中華民國國家標準規定，修正避雷設備保護角與保護範圍、受雷部針體及受信箱裝設位置等規定及相關用詞。（修正條文第十九條、第二十一條至第二十三條、第一百三十三條及第一百三十四條）

十二、配合本規則設計施工編修正規定，修正使用不同導線斷面積之建築物高度規定（修正條文第二十四條）

十三、配合屋內線路裝置規則及中華民國國家標準相關規定，修正接地電極之埋設深度。（修正條文第二十五條）

十四、配合建築物電信設備及空間設置使用管理規則相關規定，修正電信設備相關規定。（修正條文第一百三十六條及第一百三十八條）

十五、因部分條文各設備之目的事業主管機關主管法規已有規定，且純為設備部分條文，建築技術規則無需重複規定，爰刪除現行條文第四條至第六條、第八條、第十條、第十七條、第十八條及第一百三十五條。

| 建築技術規則建築設計施工編部分條文修正條文對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 修正說明 |
| 第八十八條 建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、除下表（十）至（十四）所列建築物，及建築使用類組為B-1、B-2、B-3組及I類者外，按其樓地板面積每一百平方公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在一百平方公尺以下。 二、裝設自動滅火設備及排煙設備。 | 第八十八條 建築物之內部裝修材料應依下表規定。但符合下列情形之一者，不在此限： 一、除下表（十）至（十四）所列建築物，及建築使用類組為I類者外，如按其樓地板面積每一○○平方公尺範圍內以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火門窗等防火設備與該層防火構造之樓地板區劃分隔者，或其設於地面層且樓地板面積在一○○平方公尺以下者。 二、裝設自動滅火設備及排煙設備者。 | 一、因B-1、B-2、B-3組使用人員密度高且危險性高度，增列不得以區劃為一百平方公尺免受本條裝修材料耐燃性能限制之對象。 二、酌作文字修正，俾符法制體例。 |
| 第九章 容積設計 | 第九章 容積管制 | 容積管制係屬都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定範疇，本規則僅就建築物容積設計、計算原則予以規範，爰修正章名，以資明確。 |
| 第一百六十條 實施容積管制地區之建築設計，除都市計畫法令或都市計畫書圖另有規定外，依本章規定。 | 第一百六十條 實施容積管制地區之建築設計，依本章規定。 | 都市計畫法令或都市計畫書圖對於建築物之容積設計或計算訂有相關規定者，自應優先適用，以利其土地使用管制之執行，並參酌同編第二百八十一條規定修正本條條文。 |
| 第一百六十一條 本規則所稱容積率，指基地內建築物之容積總樓地板面積與基地面積之比。基地面積之計算包括法定騎樓面積。 前項所稱容積總樓地板面積，指建築物除依本編第五十五條、第一百六十二條、第一百八十一條、第三百條及其他法令規定，不計入樓地板面積部分外，其餘各層樓地板面積之總和。 | 第一百六十一條 本規則所稱容積率係指基地內建築物總樓地板面積與基地面積之比。基地面積之計算包括法定騎樓面積。 | 依據監察院九九內調一一○調查意見指出，本規則設計施工編第一條第七款定義之總樓地板面積與本條規定總樓地板面積功能與意義不同，易生混淆，爰將本條總樓地板面積修正為容積總樓地板面積，並增訂定義，以資明確。 |
| 第一百六十二條 前條容積總樓地板面積依本編第一條第五款、第七款及下列規定計算之： 一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二公尺或雨遮、花臺突出超過一公尺者，應自其外緣分別扣除二公尺或一公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二點五或未超過八平方公尺部分，得不計入容積總樓地板面積。 二、二分之一以上透空之遮陽板，其深度在二公尺以下者，或露臺或法定騎樓或本編第一條第九款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入容積總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，除依規定僅須設置一座直通樓梯之建築物，不得超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十外，其餘不得超過該基地容積之百分之十五。 三、建築物依都市計畫法令或本編第五十九條規定設置之停車空間、獎勵增設停車空間及未設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，得不計入容積總樓地板面積。但面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建築物，除汽車車道外，其設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積。 前項第二款之機電設備空間係指電氣、電信、燃氣、給水、排水、空氣調節、消防及污物處理等設備之空間。但設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。 | 第一百六十二條 前條總樓地板面積依本編第一條第五款、第七款及左列規定計算之： 一、每層陽臺、屋簷突出建築物外牆中心線或柱中心線超過二‧○公尺或雨遮、花臺突出超過一‧○公尺者，應自其外緣分別扣除二‧○公尺或一‧○公尺作為中心線，計算該層樓地板面積。每層陽臺面積未超過該層樓地板面積之百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。每層共同使用之樓梯間、昇降機間之梯廳，其淨深度不得小於二‧○公尺；其梯廳面積未超過該層樓地板面積百分之十部分，得不計入該層樓地板面積。但每層陽臺面積與梯廳面積之和超過該層樓地板面積之百分之十五部分者，應計入該層樓地板面積；至無共同使用梯廳之住宅用途使用者，每層陽臺面積之和，在該層樓地板面積百分之十二‧五或未超過八平方公尺部分，得不計入總樓地板面積。 二、二分之一以上透空之遮陽板，其深度在二‧○公尺以下者，或露臺或法定騎樓或本編第一條第九款第一目屋頂突出物或依法設置之防空避難設備、裝卸、停車空間、機電設備、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及依公寓大廈管理條例規定之管理委員會使用空間，得不計入總樓地板面積。但機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，不超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十五。 三、建築物地下層為配合區域供電轉換需要，依電業單位需要之面積提供作為變電設備使用之空間，經檢具中央電業主管機關之同意文件者，得不計入總樓地板面積。 四、建築物地下層為配合建設電信網路之需要，依電信事業需要之面積提供作為市內網路業務經營者設置電信設備之專用之空間，檢具經中央電信主管機關審核同意之文件者，得不計入總樓地板面積。 前項第二款之停車空間包括獎勵增設停車空間之面積；機電設備空間係指電機、煤氣、給水、排水、空氣調節、消防及汙物處理等設備。 | 一、第一項第二款規定機電設備空間、安全梯之梯間、緊急昇降機之機道、特別安全梯與緊急昇降機之排煙室及管理委員會使用空間面積之和，不超過都市計畫法規及非都市土地使用管制規則規定該基地容積之百分之十五，係針對建築物設置二座直通樓梯之情形，故將依規定僅須設置一座直通樓梯者，修正其得不計入容積總樓地板面積。 二、供區域供電所設之地下層變電設備空間，依據臺灣電力公司營業規則規定第四十五條規定：「配電場所如僅供原供電範圍及高壓電源之進出者，不予補償。惟同時利用或計劃將來利用該配電場所供應原供電範圍外之低壓用戶時，本公司應予補償，補償辦法另訂之。」是有關配電場所原則僅供應該建築基地使用，且該空間已得計入機電設備空間範圍，屬得不計入該層樓地板面積之範圍；至配電場所供應原供電範圍外之用戶時，電業機構另有補償機制，故不宜再列入得免計容積總樓地板面積之範圍，爰刪除現行條文第一項第三款規定。 三、供市內網路業務經營所設之地下層電信網路設備空間，依據電信法第三十八條第四項規定：「市內網路業務經營者利用設置於電信室之電信設備，提供該建築物以外之用戶電信服務者，應事先徵求該建築物所有人同意，其補償由市內網路業務經營者與該建築物所有人協議之。」是電信設備空間除已得計入機電設備空間範圍，屬得不計入該層樓地板面積之範圍，且電信室之電信設備提供該建築物以外之用戶電信服務者，電信機構另有補償機制，故不宜再列入得免計容積總樓地板面積之範圍，爰刪除現行條文第一項第四款。 四、按監察院九八內正三五糾正案及九九內調三四調查意見指出，免計入容積之項目常違反設置目的，建築物為爭取更多使用空間，常有不合理設計，例如居住空間為停車空間、機電空間等。是為防杜設置於地面層之停車空間違規使用頻繁之情形，不符原設置目的及獎勵免計入容積之意旨，及避免部分容積率較低地區，全面停車空間計入容積總樓地板面積，恐有不利都市整體實際發展之居住使用之虞，爰參照都市計畫法臺灣省施行細則第十五條，規定住宅區之建築物面臨十二公尺以上道路者，得作汽車保養所或機車修理業、客運停車站、貨運寄貨站、證券業、期貨業、金融業等使用。又本編第二十八條規定，住宅區面臨十五公尺以上道路應設置騎樓，其從事商業用途之強度較大，故商業使用強度較低之住宅區，其建築物面臨超過十二公尺道路者，即產生較高強度之商業行為，於地面層設置停車空間顯不合理，爰規定面臨超過十二公尺道路之一棟一戶連棟建築物，設置於地面層之停車空間，應計入容積總樓地板面積；另法定停車空間係依相關法規設置提供住戶使用，獎勵增設之停車空間係為供公眾使用並有容積獎勵，至自行增設之停車空間乃依申請人需求設置，該需求不易審核評估，為免浮濫設置及地下層開挖過大，並減少虛坪，爰規定未同時設置獎勵增設停車空間之自行增設停車空間，始得不計入容積總樓地板面積，爰將停車空間得否計入容積總樓地板面積之規定，一併移列於修正條文第一項第三款。 五、修正第二項，規定設於公寓大廈專有部分或約定專用部分之機電設備空間，應計入容積總樓地板面積。 六、其餘酌作文字修正。 |

第八十八條修正附表

|  | 建築物類別 |  | 組別 | 供該用途之專用樓地板面積合計 | 內部裝修材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 居室或該 使用部分 | 通達地面之 走廊及樓梯 |
| （一） | A類 | 公共集會類 | 全部 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
| （二） | B類 | 商業類 | 全部 |  |  |  |
| （三） | C類 | 工業、倉儲類 | C-1 | 全部 | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | C-2 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
| （四） | D類 | 休閒、文教類 | 全部 |  |  |  |
| （五） | E類 | 宗教、殯葬類 | E |  |  |  |
| （六） | F類 | 衛生、福利、更生類 | 全部 |  |  |  |
| （七） | G類 | 辦公、服務類 | 全部 |  |  |  |
| （八） | H類 | 住宿類 | H-1 |  |  |  |
|  |  |  | H-2 | － | － | － |
| （九） | I類 | 危險物品類 | I | 全部 | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| （十） | 地下層、地下工作物供A類、G類、B-1組、B-2組或B-3組使用者 |  | 全部 |  | 耐燃二級以上 | 耐燃一級 |
| （十一） | 無窗戶之居室 |  | 全部 |  |  |  |
| （十二） | 使用燃燒設備之房間 |  | H-2 | 二層以上部分（但頂層除外） |  |  |
|  |  |  | 其他 | 全部 |  |  |
| （十三） | 十一層以上部分 |  | 每二百平方公尺以內有防火區劃之部分 |  |  |  |
|  |  |  | 每五百平方公尺以內有防火區劃之部分 |  | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| （十四） | 地下建築物 |  | 防火區劃面積按一百平方公尺以上二百平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | 防火區劃面積按二百零一平方公尺以上五百平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃一級 |  |
| 一、應受限制之建築物其用途、層數、樓地板面積等依本表之規定。 二、本表所稱內部裝修材料係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏（均含固著其表面並暴露於室內之隔音或吸音材料）。 三、除本表（三）（九）（十）（十一）所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在一點二公尺以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 四、本表（十三）（十四）所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。 |  |  |  |  |  |  |

修正說明：

一、同類各組應使用耐燃等級相同者，組別欄修正為「全部」，以簡化文字，並酌作文字修正，俾符法制體例。

二、將附表說明二修正為「裝修材料」之定義，並將固著於天花板、內部牆面或隔屏且暴露於室內之隔音或吸音材料納入裝修材料耐燃性能管理。

第八十八條現行附表

|  | 建築物類別 |  | 組別 | 供該用途之專用樓地板面積合計 | 內部裝修材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 居室或該 使用部分 | 通達地面之 走廊及樓梯 |
| （一） | A類 | 公共集會類 | A-1 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
|  |  |  | A-2 |  |  |  |
| （二） | B類 | 商業類 | B-1 |  |  |  |
|  |  |  | B-2 |  |  |  |
|  |  |  | B-3 |  |  |  |
|  |  |  | B-4 |  |  |  |
| （三） | C類 | 工業、倉儲類 | C-1 | 全部 | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | C-2 | 全部 | 耐燃三級以上 | 耐燃二級以上 |
| （四） | D類 | 休閒、文教類 | D-1 |  |  |  |
|  |  |  | D-2 |  |  |  |
|  |  |  | D-3 |  |  |  |
|  |  |  | D-4 |  |  |  |
|  |  |  | D-5 | 全部 |  |  |
| （五） | E類 | 宗教、殯葬類 | E | 全部 |  |  |
| （六） | F類 | 衛生、福利、更生類 | F-1 | 全部 |  |  |
|  |  |  | F-2 |  |  |  |
|  |  |  | F-3 |  |  |  |
|  |  |  | F-4 |  |  |  |
| （七） | G類 | 辦公、服務類 | G-1 |  |  |  |
|  |  |  | G-2 |  |  |  |
|  |  |  | G-3 |  |  |  |
| （八） | H類 | 住宿類 | H-1 |  |  |  |
|  |  |  | H-2 | － | － | － |
| （九） | I類 | 危險物品類 | I | 全部 | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| （十） | 地下層、地下工作物供A類、G類、B-1組、B-2組或B-3組使用者 |  | 全部 |  | 耐燃二級以上 | 耐燃一級 |
| （十一） | 無窗戶之居室 |  | 全部 |  |  |  |
| （十二） | 使用燃燒設備之房間 |  | H-2 | 二層以上部分（但頂層除外） |  |  |
|  |  |  | 其他 | 全部 |  |  |
| （十三） | 十一層以上部分 |  | 每二○○平方公尺以內有防火區劃之部分 |  |  |  |
|  |  |  | 每五○○平方公尺以內有防火區劃之部分 |  | 耐燃一級 | 耐燃一級 |
| （十四） | 地下建築物 |  | 防火區劃面積按一○○平方公尺以上二○○平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃二級以上 |  |
|  |  |  | 防火區劃面積按二○一平方公尺以上五○○平方公尺以下區劃者 |  | 耐燃一級 |  |
| 一、應受限制之建築物其用途、層數、樓地板面積等依本表之規定。 二、本表所稱內部裝修係指固著於建築物構造體之天花板、內部牆面或高度超過一點二公尺固定於地板之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏之裝修施工。 三、除本表（三）（九）（十）（十一）所列各種建築物外，在其自樓地板面起高度在一‧二公尺以下部分之牆面、窗臺及天花板周圍押條等裝修材料得不受限制。 四、本表（十三）（十四）所列建築物，如裝設自動滅火設備者，所列面積得加倍計算之。 |  |  |  |  |  |  |

| 建築技術規則建築設備編部分條文修正條文對照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| 第一條 建築物之電氣設備，應依屋內線路裝置規則及各類場所消防安全設備設置標準辦理；未規定者，依本章之規定辦理。 | 第一條 建築物之電氣設備，除本章另有規定外，均須依照經濟部最新頒布之屋內線路裝置規則辦理。 | 一、為釐清電氣設備相關規定之主從關係及介面問題，應以各目的事業主管機關之相關法令為主要遵循依據，各目的事業主管機關未規定者，始適用電氣設備專章之規定，爰酌作文字修正。 二、查各類場所消防安全設備設置標準，已訂有緊急照明燈、出口標示燈、緊急電源及緊急廣播系統，爰新增依該設置標準辦理之規定。 |
| 第一條之一 配電場所應設置於地面或地面以上樓層。如有困難必須設置於地下樓層時，僅能設於地下一層。 配電場所設置於地下一層者，應裝設必要之防水或擋水設施。但地面層之開口均位於當地洪水位以上者，不在此限。 | 第一條之一 為建築物之供電需要，建築師應在建築設計時，洽當地電業單位，決定需留設之配電場所及通道。 配電場所應設置於地面或地面以上樓層。如有困難必須設置於地下樓層時，僅能設於地下一層。 配電場所設置於地下一層者，應裝設必要之防水或擋水設施。但地面層之開口均位於當地洪水位以上者，不在此限。 | 為配合行政院經濟建設委員會推動水、電等程序簡化，又查電業法第四十三條及第五十九條規定：「電業對用戶用電裝置，應依中央主管機關所定，經檢驗合格時，方得接電。…」、「電業擬訂或修正營業規則、電價及各種收費率，應送經地方主管機關或其事業所屬機關加具意見，轉送中央主管機關核定後，在當地公告之。…」次按「建築物於建築設計時，建築師或用戶應與本公司當地區營業處洽妥應留設之配電場所及通道，並於建築主管機關審查之建築設計圖內標明。…」台灣電力公司營業規則第四十四條第一項已有明定，有關配電場所及通道之留設本應依上開規定辦理，爰刪除本條第一項規定。 |
| 第二條 使用於建築物內之電氣材料及器具，均應為經中央目的事業主管機關或其認可之檢驗機構檢驗合格之產品。 | 第二條 使用於建築物內之電氣材料及器具均應為經中央主管電業機關認可之檢驗機構檢驗合格之產品。 | 有關使用於建築物內之電氣材料及器具之檢驗，非僅限於中央主管電業機關之權責，相關中央目的事業主管機關包括消防及交通等之主管機關亦得辦理，爰酌作文字修正。 |
| 第二條之一 電氣設備之管道間應有足夠之空間容納各電氣系統管線。其與電信、給水排水、消防、燃燒、空氣調節及通風等設備之管道間採合併設置時，電氣管道與給水排水管、消防水管、燃氣設備之供氣管路、空氣調節用水管等管道應予以分隔。 |  | 一、本條新增。 二、基於安全及維修考量，電氣管道應與任何系統之水管或瓦斯管隔開，以維護公共安全，爰予新增。 |
| 第二節 照明設備及緊急供電設備 | 第二節 照明燈及緊急供電設備 | 將「燈」修正為「設備」，以釐清文義。 |
| 第三條 建築物之各處所除應裝置一般照明設備外，應依本規則建築設計施工編第一百一十六條之二規定設置安全維護照明裝置，並應依各類場所消防安全設備設置標準之規定裝置緊急照明燈、出口標示燈及避難方向指示燈等設備。 | 第三條 建築物之各處所除應裝置一般照明設備外，應依本規則建築設計施工編第一○四條之規定裝置緊急照明設備。 | 照明設備應包含一般照明、安全維護照明及緊急照明等設備，爰酌作文字修正。 |
| 第四條 （刪除） | 第四條 緊急照明燈之構造，應依左列規定： 一、白熾燈應為雙重繞燈絲燈泡，其燈座應為瓷製或瓷質同等以上之耐熱絕緣材料製成者。 二、日光燈應為瞬時起動型，其燈座應為耐熱絕緣樹脂製成者。 三、水銀燈應為高壓瞬時點燈型，其座應為瓷製或與瓷質同等以上之耐熱絕緣材料製成者。 四、其他光源具有與本條第一至第三款同等耐熱絕緣性及瞬時點燈特性， 並經中央主管電業機關核准者亦得使用。 五、放電燈之安定器，應裝設於耐熱性外箱。 | 一、本條刪除。 二、緊急照明燈之構造，各類場所消防安全設備設置標準第一百七十五條等已有明定，爰予刪除。 |
| 第五條 （刪除） | 第五條 緊急照明燈在地面之水平面照度，使用低照度測定用光電管照度計測得之值，不得小於一勒克斯，但在走廊曲折點處，應加設緊急照明燈。 | 一、本條刪除。 二、緊急照明燈之照度，各類場所消防安全設備設置標準第一百七十八條等已有明定，爰予刪除。 |
| 第六條 （刪除） | 第六條 出口標示燈之構造與緊急照明燈相同，惟須常時點燈，並用紅色燈具裝設於每個緊急出口前之通道明顯處所。 | 一、本條刪除。 二、出口標示燈之構造，各類場所消防安全設備設置標準第二十三條、第一百四十六之三條、第一百四十六之四條、第一百四十六之五條、第一百四十六之七條、第一百五十四條至第一百五十六條等已有明定，爰予刪除。 |
| 第七條 建築物內之下列各項設備應接至緊急電源： 一、火警自動警報設備。 二、緊急廣播設備。 三、地下室排水、污水抽水幫浦。 四、消防幫浦。 五、消防用排煙設備。 六、緊急昇降機。 七、緊急照明燈。 八、出口標示燈。 九、避難方向指示燈。 十、緊急電源插座。 十一、防災中心用電設備。 | 第七條 建築物內之左列各項設備應接至緊急電源。 一、火警自動警報設備。 二、緊急廣播設備。 三、地下室排污水抽水機。 四、電動消防水泵或撒水水泵。 五、排除因火災而產生濃煙之排煙設備。 六、避難與消防用專用昇降機。 七、緊急照明燈。 八、出口標示燈。 九、緊急用電源插座。 | 一、為強調供消防用設備及排污水分流抽水幫浦、統一幫浦及緊急昇降機名稱，爰本條第三款至第六款酌作文字修正。 二、另參考各類場所消防安全設備設置標準應接至緊急電源之設備，及考量防災中心用電設備緊急供電實際需求，爰新增第九款「避難方向指示燈」及第十一款「防災中心用電設備」應接至緊急電源。現行規定第九款款次遞移至第十款。 |
| 第七條之一 緊急電源之供應，採用發電機設備者，發電機室應有適當之進氣及排氣開孔，並應留設維修進出通道；採用蓄電池設備者，蓄電池室應有適當之排氣裝置。 |  | 一、本條新增。 二、考量發電機設備室或蓄電池設備室對於進氣與排氣要求之重要性，如設置不妥或未設置，輕者緊急供電能力不足，重者完全失去緊急供電能力，為著重上開設備與建築物介面之規定，爰新增本條規定。 |
| 第八條 （刪除） | 第八條 緊急用電源插座應依左列規定： 一、凡建築物超過地面十層 (不包括十層) 之各層應裝設緊急用電源插座。 二、緊急用電源插座應裝設於消防隊易於施行救火之處所，且每一層任一處所至插座之步行距離不得超過二十五公尺。 三、緊急用電源插座之電流供應容量應依左列規定： (一) 交流三相二二○伏特 (或二○八伏特) 容量應為二點二瓩以上。 (二) 交流單相一一○伏特 (或一二○伏特) 其容量應為一點五瓩以上。 四、緊急用電源插座之規範應依左列規定： (一) 交流三相二二○伏特供電，使用額定二五○伏特三○安培者，如圖(Ａ) 。 (二) 交流單相一一○伏特供電，使用額定一二五伏特十五安培者，如圖(Ｂ)。 (備註：附圖請參閱中華民國現行法規彙編八十三年五月版 (六)第三○八○-三六三頁) 五、緊急用電源插座裝設高度應離樓地板面一至一點五公尺。且應裝設於嵌裝之鐵箱內，並應有明顯之紅色字體標示於蓋面。 六、插座應為接地型，並應有防止插頭脫落之適當裝置。 七、自主配電盤按電壓別，分別設專用回路，每樓層插座數在二個以上時，應有二回路以上之供電線路，且每一回路之連接插座數不得大於十個 (每回路電線容量不得小於二個插座同時使用之容量) 。 八、緊急用電源插座應連接至緊急供電系統之電源，並施以耐熱絕緣保護之裝置。 九、三相緊急用電源插座用配線，應檢查其相序，使電動機為正轉。 | 消防用緊急電源插座，各類場所消防安全設備設置標準第二十九條、第一百九十一條等已有明定，爰刪除本條規定。 |
| 第九條 緊急昇降機及消防用緊急供電設備之配線，均應連接至電動機，並依各類場所消防安全設備設置標準規定設置。 | 第九條 緊急供電系統之配線，應依左列規定： 一、電氣配線應不與其他一般電路相接，且電路中不得裝設一般人員容易操作之開關。 二、照明器具應直接連接於分路配線，不得裝置插座，或開關等。 三、電線應使用六百伏特耐熱絕緣塑膠電線，或同等耐熱效果以上之電線，並應施予耐熱絕緣保護裝置。 四、除ＭＩ電纜外，使用耐熱絕緣電線時，應將電線裝於金屬線槽內，並應依左列方法施予耐熱絕緣保護裝置： (一) 金屬管埋設於防火構造物之混凝土內時，混凝土保護厚度應為十公厘以上。 (二) 裝置明管時金屬管外面應纏繞石棉玻璃纖維、硅藻土耐熱灰泥等材料，其厚度應為十五公厘以上。 (三) 金屬線裝置時，線槽用金屬版厚度應為一點六公厘以上，線槽外部應覆蓋厚八公厘以上之石膏版，線槽內電線應以玻璃布帶，石棉布帶重疊纏繞二層 (以一半寬度重疊) 。 五、使用ＭＩ電纜時，電纜終端，應使用ＭＩ電纜專用終端接頭密封，其露出導體部份應施予耐熱絕緣處理。 六、緊急照明燈配線在分電盤以下時，應以專用分路配裝並施予耐熱保護裝置。 | 一、緊急供電系統之配線規定，指緊急供電電源至緊急昇降機之電動機為止，爰予修正。 二、另緊急供電系統之配線，各類場所消防安全設備設置標準第二百三十五條至第二百三十七條等已有明定，爰修正依該標準規定設置，並刪除各款規定。 |
| 第十條 （刪除） | 第十條 緊急供電系統之電源，應依左列規定： 一、緊急用電器具平時可以接至蓄電池，或交流低壓電源，其總開關須有明顯之標示註明為緊急供電電源開關。 二、緊急電源應裝置切換開關，當常用電源切斷時，自動切換供應電源至緊急用電器具，而當常用電源恢復時，自動恢復由常用電源供應。 三、緊急電源使用蓄電池者，應為自動充電型蓄電池附有減液警報裝置、過充放電防止裝置者 (如有電氣技術人員常駐者，可免裝減液警報裝置、過充放電防止裝置) ，其容量應能滿足供應全部緊急燈、出口標示燈、火警警報設備、緊急廣播設備等預定負載三十分鐘後，仍可保持額定電壓之百分之九十一以上，或使用全自動發電機或具有相同效果之設備，但均應在常用電源中斷後二十秒內供應正常電力至緊急用電器具。 四、發電機應裝設適當開關或連鎖機件，以防止向正常供電線路倒逆電流。 五、裝設發電機及蓄電池之處所，應為防火構造。 六、蓄電池設備充電電源之配線，應設專用回路，其開關上應有明顯之標示註明為緊急供電開關。 | 一、本條刪除。 二、緊急供電系統之電源，各類場所消防安全設備設置標準第三十八條、第九十五條、第一百二十八條、第一百三十五條、第一百四十五條、第一百五十五條、第一百九十二條、第二百零九條至第二百一十二條、第二百一十六條、第二百三十七條等，及屋內線路裝置規則第一百九十一條已有相關規定，且屬設備規定，本規則無另定規定之必要，爰予刪除。 |
| 第十一條 凡裝設於舞臺之電氣設備，應依下列規定： 一、對地電壓應為三百伏特以下。 二、配電盤前面須為無活電露出型，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。 三、舞臺燈之分路，每路最大負荷不得超過二十安培。 四、凡簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。 五、更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於二點五公尺者，並應加裝燈具護罩。 | 第十一條 凡裝設於舞台之電氣設備，應依左列規定： 一、使用電壓應為三○○伏特以下。 二、配電盤前面須為無活電露出型，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。 三、舞台燈之分路，每路最大負荷不得超過二十安培。 四、凡簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。 五、更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於二點五公尺者，並應加裝燈具護罩。 | 舞臺之電氣設備電壓在三百伏特以上者極為普遍，為維護公共安全，其對地電壓應在三百伏特以下，爰將第一款「使用電壓」修正為「對地電壓」，其餘酌作文字修正。 |
| 第十二條 電影製片廠影片儲藏室內之燈具為氣密型玻璃外殼者，燈之控制開關應裝置於室外之牆壁上，開關旁並應附裝標示燈，以示室內燈光之點滅。 | 第十二條 一、影片儲藏室內之燈具應為玻璃外殼，並為氣密型者，燈之控制由裝在室外之牆壁開關為之，開關旁並應附裝標示燈，以示室內燈光之點滅。 | 酌作文字修正。 |
| 第十三條 電影院之放映室，應依下列規定： 一、放映室燈應有燈具護罩，室內並須裝設機械通風設備。 二、放映室應專作放置放映機之用。整流器、變阻器、變壓器等應放置其他房間。但有適當之護罩使整流器、變壓器等所發生之熱或火花不致碰觸軟版者，不在此限。 | 第十三條 一、放映室燈應有燈具護罩，室內並須裝設機械通風設備。 二、原則上放映室應專作放置放映機之用。整流器、變阻器、變壓器等應放置其他房間，但有適當之護罩使整流器、變壓器等所發生之熱或火花不致碰觸軟版者，不在此限。 | 酌作文字修正。 |
| 第十四條 招牌廣告燈及樹立廣告燈之裝設，應依下列規定： 一、於每一組個別獨立安裝之廣告燈可視及該廣告燈之範圍內，均應裝設一可將所有非接地電源線切斷之專用開關，且其電路上應有漏電斷路器。 二、設置於屋外者，其電源回路之配線應採用電纜。 三、廣告燈之金屬外殼及固定支撐鐵架等，均應接地。 四、應在明顯處所附有永久之標示，註明廣告燈製造廠名稱、電源電壓及輸入電流，以備日後檢查之用。 五、電路之接地、漏電斷路器、開關箱、配管及配線等裝置，應依屋內線路裝置規則辦理。 | 第十四條 廣告招牌燈之裝設，應依左列規定： 一、每一組廣告招牌燈外部，均應裝設一可完全將所有非接地電源線切斷之開關。 二、廣告燈塔之鐵架、金屬外殼等均應接地。 三、每一廣告燈均應在明顯處所附有永久之標示，註明廣告燈製造廠名稱、電源電壓、輸入電流，以備日後檢查之用。 | 一、依據建築法、招牌廣告及樹立廣告管理辦法之用辭，修正「廣告招牌燈」為「招牌廣告燈及樹立廣告燈」。 二、依據本部營建署九十七年十月二十三日召開研商招牌廣告及樹立廣告有關招牌廣告燈之裝設執行會議紀錄案由二決議：「建築技術規則建築設備編第十四條規定：『廣告招牌燈之裝設，應依左列規定：一、每一組廣告招牌燈外部，均應裝設一可完全將所有非接地電源線切斷之開關。…』上開條文所載之非接地電源線切斷之開關並無限制裝置於屋內或屋外，惟應裝設於操作開關時可視及廣告招牌燈之範圍。」爰修正第一款之裝設規定。 三、為避免屋外招牌廣告燈及樹立廣告燈電源回路之配線絕緣、裂化、碰撞或機械損傷，爰增訂第二款須採用電纜之規定。其餘款次遞移。 四、為確保招牌廣告燈及樹立廣告燈之用電安全，爰新增第五款依屋內線路裝置規則辦理之規定。 |
| 第十五條 Ｘ光機或放射線之電氣裝置，應依下列規定： 一、每一組機器應裝設保護開關於該室之門上，並應將開關連接至機器控制器上，當室門未緊閉時，機器即自動斷電。 二、室外門上應裝設紅色及綠色標示燈，當機器開始操作時，紅燈須點亮，機器完全停止時，綠燈點亮。 | 第十五條 Ｘ光機或放射線之電氣裝置，應依左列規定： 一、每一組機器應裝設保護開關於該室之門上，並應將開關連接至機器控制器上，當室門未緊閉時，機器即自動斷電。 二、室外門上應裝設紅色及綠色標示燈，當機器開始操作時，紅燈須點亮，機器完全停止時，綠燈點亮。 | 酌作文字修正，以符法制作業體例。 |
| 第十六條 游泳池之電氣設備，應依下列規定： 一、為供應游泳池內電氣器具之電源，應使用絕緣變壓器，其一次側電壓，應為三百伏特以下，二次側電壓，應為一百五十伏特以下，且絕緣變壓器之二次側不得接地，並附接地隔屏於一次線圈與二次線圈間，絕緣變壓器二次側配線應按金屬管工程施工。 二、供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。 三、所有器具均應按第三種地線工程妥為接地。 | 第十六條 游泳池之電氣設備，應依左列規定： 一、為供應游泳池內電氣器具之電源，應使用絕緣變壓器，其一次側電壓，應為三○○伏特以下，二次側電壓，應為一五○伏特以下，且絕緣變壓器之二次側不得接地，並附接地隔屏於一次線圈與二次線圈間，絕緣變壓器二次側配線應按金屬管工程施工。 二、供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。 三、所有器具均應按第三種地線工程妥為接地。 | 酌作文字修正，以符法制作業體例。 |
| 第四節 緊急廣播設備 | 第四節 緊急廣播系統 | 為統一緊急廣播設備用語，節名修正為「緊急廣播設備」。 |
| 第十七條 （刪除） | 第十七條 凡屬本規則建築設計施工編第六十九條表列第一類至第四類用途之建築物，其樓高在五層以上應裝設火警自動警報設備者，每層均應裝設緊急廣播系統。 | 有關緊急廣播設備，各類場所消防安全設備設置標準第二十二條、第一百三十三條至第一百三十九條等已有明定，爰刪除本條規定。 |
| 第十八條 （刪除） | 第十八條 緊急廣播系統包括擴音機、送話器、配線及揚聲器等，其裝置應依左列規定： 一、揚聲器之配置應使當廣播時，不論在建築物之任何一點，其每一平方公尺之揚聲器輸出瓦特數在○點○一五瓦特，並可獲清晰聲音。 二、配線應使用六○○伏特級耐熱絕緣塑膠電線，配管均應使用鋼質導線管。 三、揚聲器應裝設於金屬或不燃材料製成之揚聲器箱內。 四、擴音器之最大輸出瓦特數應為正常需用瓦特數之一點五倍。 五、各揚聲器不得裝設個別開關。 六、緊急廣播系統之電源，應連至緊急供電系統。 | 一、本條刪除。 二、緊急廣播設備之裝置，各類場所消防安全設備設置標準第一百三十三條、第一百三十五條至第一百三十七條、第一百三十九條等已有明定，爰予刪除。 |
| 第十九條 為保護建築物或危險物品倉庫遭受雷擊，應裝設避雷設備。 前項避雷設備，應包括受雷部、避雷導線(含引下導體)及接地電極。 | 第十九條 為保護高層建築物或危險品倉庫遭受雷擊，應裝設避雷設備。 | 現行條文之「高層建築物」係指第二十條第一款所稱建築物高度在二十公尺以上者，尚與建築技術規則設計施工編第十二章高層建築物之定義不同，為避免混淆，修正為「建築物」。另為明確定義本節所稱之避雷設備，爰增訂第二項詳列避雷設備主要之構成要件，其餘酌作文字修正。 |
| 第二十條 下列建築物應有符合本節所規定之避雷設備： 一、建築物高度在二十公尺以上者。 二、建築物高度在三公尺以上並作危險物品倉庫使用者（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性氣體倉庫等）。 | 第二十條 左列建築物應有符合本節所規定之避雷設備。 一、建築物高度在二十公尺以上者。 二、建築物高度在三公尺以上並作危險品倉庫使用者，（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性瓦斯倉庫等）。 | 酌作文字修正，以符法制作業體例。 |
| 第二十一條 避雷設備受雷部之保護角及保護範圍，應依下列規定： 一、受雷部採用富蘭克林避雷針者，其針體尖端與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍，此圓錐體之頂角之一半即為保護角，除危險物品倉庫之保護角不得超過四十五度外，其他建築物之保護角不得超過六十度。 二、受雷部採用前款型式以外者，應依本規則總則編第四條規定，向中央主管建築機關申請認可後，始得運用於建築物。 | 第二十一條 避雷針針尖與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍，而此圓錐體之頂角之一半即為保護角，普通建築物之保護角不得超過六十度，危險品倉庫之保護角不得超過四十五度。 | 避雷設備之保護角及保護範圍與避雷設備之結構有關，現行新穎之避雷設備其保護範圍應依建築新技術、新工法、新設備及新材料認可要點之規定辦理，爰修正結構型式，並納入建築新技術、新工法、新設備及新材料認可要點之規定，用以提醒，其餘酌作文字修正。 |
| 第二十二條 受雷部針體應用直徑十二公厘以上之銅棒製成；設置環境有使銅棒腐蝕之虞者，其銅棒外部應施以防蝕保護。 | 第二十二條 避雷針之突針應用直徑十二公厘以上之銅棒製成，尖端成圓錐體，如附近有腐蝕性氣體，則銅棒外部應鍍錫。突針之尖端在裝置完成後不得低於被保護物廿五公分以下。 | 突針之相關規定，中華民國國家標準CNS一二八七二已有規定，惟該標準所用鋁或鋁合金等材質及以厚一點六公厘以上鉛板之防蝕保護方式，尚與現行工程採用方式不同，擬與保留現行規定並酌予修正，其餘規定予以刪除，回歸中華民國國家標準之規定。 |
| 第二十三條 受雷部之支持棒可使用銅管或鐵管。使用銅管時，長度在一公尺以下者，應使用外徑二十五公厘以上及管壁厚度一點五公厘以上；超過一公尺者，須用外徑三十一公厘以上及管壁厚度二公厘以上。使用鐵管時，應使用管徑二十五公厘以上及管壁厚度三公厘以上，並不得將導線穿入管內。 | 第二十三條 避雷針之支持棒可使用銅管或鐵管，使用銅管時長度在一公尺以下者，應使用外徑二十五公厘以上、管壁厚度一．五公厘以上者；超過一公尺者須用外徑三十一公厘以上、管壁厚度二公厘以上者；使用鐵管時應使用管徑二十五公厘以上，管壁厚度三公厘以上者，並不得將導線穿入管內。 | 第十九條已增列避雷設備之構成要件，其支持棒屬受雷部之一部分，爰「避雷針之支持棒」文字修正為「受雷部之支持棒」，其餘酌作文字修正。 |
| 第二十四條 建築物高度在三十公尺以下時，應使用斷面積三十平方公厘以上之銅導線；建築物高度超過三十公尺，未達三十六公尺時，應用六十平方公厘以上之銅導線；建築物高度在三十六公尺以上時，應用一百平方公厘以上之銅導線。導線裝置之地點有被外物碰傷之虞時，應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之。 | 第二十四條 建築物高度在三十公尺以下時，應使用斷面積三十平方公厘以上之銅導線。建築物高度超過三十公尺，但未達三十五公尺時，應用六十平方公厘以上之銅導線，建築物高度在三十五公尺以上時應用一百平方公厘以上之銅導線。如導線裝置之地點有被外物碰傷之虞時，應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之。 | 建築物高度三十五公尺之相關規定，原依本規則設計施工編修正前第二十三條及第二十四條未實施容積管制地區高度之限制而定，上開規定業修正為三十六公尺，爰配合修正，其餘並酌作文字修正，以符法制作業體例。 |
| 第二十五條 避雷設備之安裝應依下列規定： 一、避雷導線須與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路離開一公尺以上。但避雷導線與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路間有靜電隔離者，不在此限。 二、距離避雷導線在一公尺以內之金屬落水管、鐵樓梯、自來水管等應用十四平方公厘以上之銅線予以接地。 三、避雷導線除煙囪、鐵塔等面積甚小得僅設置一條外，其餘均應至少設置二條以上，如建築物外周長超過一百公尺，每超過五十公尺應增裝一條，其超過部分不足五十公尺者得不計，並應使各接地導線相互間之距離儘量平均。 四、避雷系統之總接地電阻應在十歐姆以下。 五、接地電極須用厚度一點四公厘以上之銅板，其大小不得小於零點三五平方公尺，或使用二點四公尺長十九公厘直徑之鋼心包銅接地棒或可使總接地電阻在十歐姆以下之其他接地材料。接地電極之埋設深度，採用銅板者，其頂部應與地表面有一點五公尺以上之距離；採用接地棒者，應有一公尺以上之距離。 六、一個避雷導線引下至二個以上之接地電極以並聯方式連接時，其接地電極相互之間隔應為二公尺以上。 七、導線之連接： (一)導線應儘量避免連接。 (二)導線之連接須以銅焊或銀焊為之，不得僅以螺絲連接。 八、導線轉彎時其彎曲半徑應在二十公分以上。 九、導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上。 十、不適宜裝設受雷部針體之地點，得使用與避雷導線相同斷面之裸銅線架空以代替針體。其保護角應符合第二十一條之規定。 十一、鋼構造建築，其直立鋼骨之斷面積三百平方公厘以上，或鋼筋混凝土建築，其直立主鋼筋均用焊接連接其總斷面積三百平方公厘以上，且依第四款及第五款規定在底部用三十平方公厘以上接地線接地時，得以鋼骨或鋼筋代替避雷導線。 十二、平屋頂之鋼架或鋼筋混凝土建築物，裝設避雷設備符合本條第十款規定者，其保護角應遮蔽屋頂突出物全部與建築物屋角及邊緣。其平屋頂中間平坦部分之避雷設備，除危險物品倉庫外，得省略之。 | 第二十五條 避雷設備之安裝應依左列規定： 一、避雷導線須與電燈電力線、電話線、瓦斯管離開一公尺以上，但避雷導線與電燈電線、電話線、瓦斯管間有靜電隔離者，不在此限。 二、距離避雷導線在一公尺以內之金屬落水管、鐵樓梯、自來水管等應用十四平方公厘以上之銅線予以接地。 三、避雷針導線除煙囪、鐵塔等面積甚小得僅設置一條外，其餘均應至少設置二條以上，如建築物外周長超過一百公尺，每超過五十公尺應增裝一條，其超過部份不足五十公尺者得不計，並應使各接地導線相互間之距離儘量平均。 四、接地須用厚度一．四公厘以上之銅板，其大小不得小於Ο．三五平方公尺，或使用二．四公尺長十九公厘直徑之鋼心包銅接地棒二支以上。接地電極之埋設深度應在地面下三公尺以上或地下水位以下。一個接地導線引下至二個電極時，二個電極之間隔應在二公尺以上。避雷系統之總接地電阻應在十歐姆以下。 五、導線之連接： (一)導線應儘量避免連接。 (二)導線之連接須以銅焊或銀焊為之，不得僅以螺絲連接。 六、導線轉彎時其彎曲半徑須在二十公分以上。 七、導線每隔二公尺須用適當之固定器固定於建築物上。 八、不適宜裝設突針之地點，得使用與避雷導線相同斷面之裸銅線架空以代替突針，其保護角應依本編第二十一條之規定。 九、鋼架構造之建築，直立鋼骨之斷面積大於三百平方公厘以上，或鋼筋混凝土建築，而直立主鋼筋均用瓦斯壓接連接其總面積在三百平方公厘以上時，且在底部用三十平方公厘以上接地線按本條第四款之規定接地時，可以鋼架或鋼筋代替避雷導線。 十、平屋頂之鋼架或鋼筋混凝土建築物如符合本條第九款之構造，則避雷針之裝設，其保護角應遮蔽塔屋全部及建築物屋角及邊緣，至於其平屋頂之中間平坦部份之避雷針得省略之，但危險品倉庫除外。 | 一、現行條文第四款有關「避雷系統之總接地電阻應在十歐姆以下」之規定保留外，其餘規定移至第五款及第六款，並考量現行新穎之材料亦可達接地需求，並參照中華民國國家標準CNS一二八七二及屋內線路裝置規則第二十九條之規定：「接地系統應符合左列規定之一辦理：…三、銅板作接地極，其厚度應在○‧七公厘以上，其與土地接觸之總面積不得小於九○○平方公分，並應埋入地下一‧五公尺以上。四、鐵管或鋼管作接地極，其內徑應在一九公厘以上；接地銅棒作接地極，其直徑不得小於一五公厘，且長度不得短於○‧九公尺，並應垂直釘沒於地面下一公尺以上，如為岩石所阻，則可橫向埋設於地面下一‧五公尺以上深度。」，一併修正本條第五款有關接地電極之埋設深度。 二、現行條文第五款至第十款款次順延至第七款至第十二款，並配合法制作業體例酌作文字修正。 |
| 第一百三十三條 供作住宅、辦公、營業、教育或依其用途需要申請編列門牌號碼接受郵局投遞郵件之建築物，均應設置受信箱，其裝設方法及規格如下： 一、裝設位置： （一）平房建築每編列一門牌號碼者，均應在大門上或門旁牆壁上裝設。 （二）二樓以上及地下層之建築，每戶應於地面層主要出入口之牆壁或大門上裝設。 （三）前目裝置處所之光線必須充足，且鄰接投遞人員或車輛進出之通路。 二、裝設高度：受信箱裝設之高度，應以投信口離地高度在八十公分至一百八十公分為準。 三、裝設要領： （一）裝設於牆壁者，得採用懸掛或嵌入方式，投信口均應向外。 （二）裝設於大門者，投信口應向外。 （三）裝置應力求牢固。 四、製作材料、型式及規格應符合中華民國國家標準受信箱之規定。 | 第一百三十三條 凡供作住宅、辦公、營業、教育或依其用途需要申請編列門牌號碼接受郵局投遞郵件之建築物，均應設置信箱，其裝設方法及規格如下： 一、裝設位置： （一）平房建築每編列一門牌號碼者，均應在大門上或門旁牆壁上裝設。 （二）二樓以上之建築，每戶應於底層主要出入口之牆壁或大門上裝設。 （三）上述裝置處所之光線，必須充足。 二、裝設高度：受信箱裝設之高度，應以投信口離地高度在一七○公分至一八○公分為準。 三、裝設要領： （一）裝設於牆壁者，得採用懸掛或嵌入方式，投信口均應向外。 （二）裝設於大門者，投信口應向外。 （三）裝置應力求牢固。 四、製作材料：ABS塑膠、玻璃纖維、木材、金屬或其他適當材料，但需具備下列條件： （一）牢固：以防竊失。 （二）防雨：以防郵件受損。 五、型式：長方型，前面上方開一投信口（郵士投信用），背面或投信口之下方開一收信門。（用戶收信用） 六、規格：分直式及橫式兩種。其最小尺寸如左： （一）箱體： 1.直式：高度三五公分，寬度二五公分，深度一六公分。 2.橫式：高度二五公分，寬度三五公分，深度一四公分。 （二）投信口： 1.直式：高度三‧二公分，寬度二三公分。 2.橫式：高度三公分，寬度三三公分。 （三）收信門： 1.直式：高度二八公分，寬度二三公分。 2.橫式：高度一九公分，寬度三三公分。 | 一、為利捷運站及地下商街之商家收信需要，增列地下層建築受信箱之裝設位置。 二、為利投遞人員投遞信件，於第一款第三目增訂受信箱位置應鄰接投遞人員或車輛進出之通路。 三、第二款受信箱高度依據中華民國國家標準受信箱之規定修正。另因受信箱之製作材料、型式及規格，中華民國國家標準已有規定，爰從其規定，本條不再另作規定，爰修正第四款，並刪除第五款及第六款。 |
| 第一百三十四條 裝置之受信箱應符合下列規定，並能辨識其所屬門牌地址： 一、同一建築物內設有二戶以上，其受信箱上並應依下列方式標明： （一）公司行號機關團體之名稱。 （二）外國人或外國團體得另附英文姓氏或名稱。 二、標註位置：投信口之下方。 | 第一百三十四條 裝置之受信箱，應在投信口之上方或下方標註中文「受信箱」字樣。 一、如同一建築物內設有兩戶以上，其受信箱上並應依下列方式標明： （一）地址或公司行號機關團體之名稱。 （二）外國人氏或外國團體得另附英文姓名或名稱。 二、標註位置：投信口之下方。 | 為利受信箱之辨識，酌作文字修正。 |
| 第一百三十五條 （刪除） | 第一百三十五條 受信箱如擬購置已製成之成品，嵌裝於大門上者，其製作材料，型式，規格及標註文字，均應比照前兩條之規定辦理，並應於申請建築時，將受信箱圖樣檢附以便審查。 | 一、本條刪除。 二、按建築法第三十四條第一項前段規定：「直轄市、縣（市）（局）主管建築機關審查或鑑定建築物工程圖樣及說明書，應就規定項目為之，其餘項目由建築師或建築師及專業工業技師依本法規定簽證負責。」受信箱並非規定為主管機關審查項目，而係由建築師簽證負責，本條爰予刪除。 |
| 第一百三十六條 建築物電信設備應依建築物電信設備及空間設置使用管理規則及建築物屋內外電信設備工程技術規範規定辦理。 | 第一百三十六條 建築物電信設備除依照用戶建築物屋內外電信設備裝置規則規定外，並應依本章有關規定辦理。 | 「用戶建築物屋內外電信設備裝置規則」名稱修正為「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」，另關於建築物電信設備，建築物電信設備及空間設置使用管理規則、建築物屋內外電信設備工程技術規範均有詳細規定，爰配合酌作文字修正。 |
| 第一百三十八條 建築物為收容第一類電信事業之電信設備，供建築物用戶自用通信之需要，配合設置單獨電信室時，其面積應依建築物電信設備及空間設置使用管理規則規定辦理。但建築物內設有設備室與其他設備共用並設置獨立門鎖者，其供電信設備所需面積由建築物起造人與提供相關電信服務之當地第一類電信事業共同協商之。 | 第一百三十八條 建築物為收容第一類電信事業之電信設備，供建築物用戶自己通信之需要，配合設置單獨電信室時，其面積應依用戶建築物屋內外電信設備裝置規則規定辦理。但建築物內設有設備室與其他設備共用並設置獨立門鎖者，其供電信設備所需面積由建築物起造人與提供相關電信服務之當地第一類電信事業共同協商之。 | 「用戶建築物屋內外電信設備裝置規則」名稱修正為「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」，爰配合酌作文字修正。 |